## 清单
报价清单
供应商全称： |  |  |  |  | 客户全称： |  | 兴数能源科技有限公司
地址： |  |  |  |  | 送货地址： |  | 四川省自贡市沿滩区富仓路68号
联系人： |  |  |  |  | 联系人： |  | 刘玖伶
联系电话： |  |  |  |  | 联系电话： |  | 19386040690
邮箱： |  |  |  |  | 邮箱： |  | tender@zonergy.com
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 客户技术负责人 | 单位 | 总需求数量 | 含税含运单价 （质保三年） | 含税含运单价 （质保五年） | 报价品牌 | 报价型号 | 备注
1 | 067.05.0014 | 离网逆变器 | 功率：60KW； 功率因数：1； 交流输出额定电压：三相380V； 频率:50HZ±1%正弦波，支持相间100%不平衡带载功能； 交流输出总谐波率(THD):＜3%； 交流输出电压精度:<±3%； 直流额定电压348VDC； 欠压保护值不低于：320VDC； 通讯接口：RS485 ； 过载能力：120%,10分钟、150%不小于1分钟； 使用海拔：3000米以上能足功率输出； 保护功能：输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 2
2 | 067.05.0011 | 离网逆变器 | 功率：30kW； 功率因数：1； 交流输出额定电压：三相380V； 频率:50HZ±1%正弦波，支持相间100%不平衡带载功能； 交流输出总谐波率(THD):＜3%； 交流输出电压精度:<±3%； 直流额定电压：220VDC； 欠压保护值不低于：200VDC； 通讯接口：RS485； 过载能力：120%,10分钟，150%不小于1分钟； 使用海拔：3000米以上能足功率输出； 保护功能：输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 3
3 | 067.05.0012 | 离网逆变器 | 功率：40kW； 功率因数：1； 交流输出额定电压：三相380V； 频率:50HZ±1%正弦波，支持相间100%不平衡带载功能； 交流输出总谐波率(THD):＜3%； 交流输出电压精度:<±3%； 直流额定电压：220VDC； 欠压保护值不低于：200VDC； 通讯接口：RS485； 过载能力：120%,10分钟，150%不小于1分钟； 使用海拔：3000米以上能足功率输出； 保护功能：输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 2
4 | 067.05.0015 | 离网逆变器 | 功率：80KW； 功率因数：1； 交流输出额定电压：三相380V； 频率:50HZ±1%正弦波，支持相间100%不平衡带载功能； 交流输出总谐波率(THD):＜3%； 交流输出电压精度:<±3%； 直流额定电压348VDC； 欠压保护值不低于：320VDC； 通讯接口：RS485 ； 过载能力：120%,10分钟、150%不小于1分钟； 使用海拔：3000米以上能足功率输出； 保护功能：输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护,过热保护；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 1
5 | 067.07.0015 | 光伏控制器 | 型号：80KW；MPPT电压范围：480-650VDC； 最高输入电压：750VDC； 直流额定电压：348VDC； 通讯接口：RS485； 工作环境温度：-25-55°C； 相对湿度：＜90%不结露； 高海拔降容：2000米以上，每100米不超过1%； 保护功能：输入过压保护、机器过热保护等； 保护开关：配置太阳能输入端断路器，蓄电池输入端断路器；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 1
6 | 067.07.0014 | 光伏控制器 | 型号：60KW；MPPT电压范围：480-650VDC； 最高输入电压：750VDC； 直流额定电压：348VDC； 通讯接口：RS485； 工作环境温度：-25-55°C； 相对湿度：＜90%不结露； 高海拔降容：2000米以上，每100米不超过1%； 保护功能：输入过压保护、机器过热保护等； 保护开关：配置太阳能输入端断路器，蓄电池输入端断路器；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 2
7 | 067.07.0011 | 光伏控制器 | 型号：30KW；MPPT电压范围：260-450VDC，最高输入电压不超过480VDC； 直流额定电压：220VDC； 通讯接口：RS485； 工作环境温度：-25-55°C； 相对湿度：＜90%不结露； 高海拔降容：2000米以上，每100米不超过1%； 保护功能：输入过压保护、机器过热保护等； 保护开关：配置太阳能输入端断路器，蓄电池输入端断路器；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 3
8 | 067.07.0012 | 光伏控制器 | 型号：40KW；MPPT电压范围：260-450VDC，最高输入电压不超过480VDC； 直流额定电压：220VDC； 通讯接口：RS485； 工作环境温度：-25-55°C； 相对湿度：＜90%不结露； 高海拔降容：2000米以上，每100米不超过1%； 保护功能：输入过压保护、机器过热保护等； 保护开关：配置太阳能输入端断路器，蓄电池输入端断路器；防护等级：IP20 | 操工/王工 | 台 | 2
付款方式（预付30%;发货后1个月内付67%，3%质保金合同签订后一年）
是否接受银行承兑
税率
开票方式 | [6 empty] | 在二笔货款前开具全额发票
交期
质保（3年及5年）
售后地点及服务响应速度
售后内容（包含培训指导等）
备注（交钥匙工程，所有报价必须包含清楚）