## Sheet1
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
户用配电箱（带电表） | 外壳材质：底壳ABS材质 面盖pc阻燃材质 防护等级：ip54 内置配置： 电表DDS9502-5（60） 漏电保护器NXBLE-63 C32 1P+N 国标4平方红蓝铜芯线 | 个 | 1587
室外落地式交流配电箱（ 2汇1） | 100kVA，电压等级：400V，防护等级IP65，材质为：冷轧板SPCC厚度不小于2mm，防护层：喷塑，进400A/4P断路器2个，出400A/4P断路器1个，浪涌保护器1个。 | 台 | 2
室外落地式交流配电箱（ 2汇1） | 300kVA，电压等级：400V，防护等级IP54，材质为：冷轧板SPCC厚度不小于2mm，防护层：喷塑，进400A/4P断路器2个,出630A/4P断路器1个，浪涌保护器1个。 | 台 | 24
室外落地式交流配电箱（ 2汇2） | 100kVA，电压等级：400V，防护等级IP54，材质为：冷轧板SPCC厚度不小于2mm，防护层：喷塑，进400A/4P断路器2个,出315A/4P断路器1个，出200A/4P断路器1个，浪涌保护器1个 | 台 | 2
室外落地式交流配电箱（ 2汇2） | 300kVA，电压等级：400V，防护等级IP54厚度不小于2mm，材质为：冷轧板SPCC，防护层：喷塑，进630A/4P断路器2个,出400A/4P断路器1个，出200A/4P断路器1个，浪涌保护器1个。 | 台 | 7
室外落地式交流配电箱（ 3汇1） | 300kVA，电压等级：400V，防护等级IP54厚度不小于2mm，材质为：冷轧板SPCC，防护层：喷塑，进100A/4P断路器3个,出200A/4P断路器1个，浪涌保护器1个。 | 台 | 3
4路直流防雷汇流箱 | 箱体材质为：冷轧钢板厚度不小于2mm，防护层：喷塑，防护等级：IP54，断路器DC1000V80A，熔断器DC1000V15A,浪涌保护器DC1000V40KA | 台 | 27
6路直流防雷汇流箱 | 箱体材质为：冷轧钢板厚度不小于2mm，防护层：喷塑，防护等级：IP54，断路器DC1000V125A，熔断器DC1000V15A,浪涌保护器DC1000V40KA | 台 | 53
8路直流防雷汇流箱 | 箱体材质为：冷轧钢板厚度不小于2mm，防护层：喷塑，防护等级：IP54 断路器DC1000V160A，熔断器DC1000V15A,浪涌保护器DC1000V40KA | 台 | 3
技术要求 | 1、设备漏电保护器、防雷器等配件采用国内一线品牌，并且CQC、CCC认证、检测报告齐全。 2、电表供应商应具备《计量标准考核证书》、《制造计量器具许可证》以及CQC和CCC证书齐全。 3、漏电保护器、防雷器、断路器、浪涌保护器都需要国内一线品牌（如正泰、德力西、中光防雷、科佳等等），电表不做强制要求。 4、满足国家、行业强制标准规范要求。