## Sheet1
序号 | 电芯容量/数量 | 电芯类型及数量以工程需求为准 | 供应商应答
1 | 参考标准要求 | GB/T 22473.1-2021 储能用蓄电池 NBT 42139-2017 光伏系统用铅酸蓄电池技术规范 GBT 22473-2008 储能铅酸蓄电池. CGC/GF 045:2015 储能阀控式密封胶体蓄电池技术规范
2 | 质保 | 3年
3 | 容量一致性 | ≤5%
4 | 额定电压 | 2V
5 | 自放电率 | ≤3% 每月
6 | 额定充电电流 | 0.25C
7 | 充电效率 | ≥94%（蓄电池按照CGC/GF 045: 2015标准中6.13条规定的方法试验）
8 | 环境温度 | 零下20℃~55℃稳定运行
9 | 湿度 | ≤98%
10 | 最高海拔 | ≤4500m
11 | 容量保存率 | 蓄电池按照CGC/GF 045: 2015标准中6.8条规定的方法试验，完全充电的蓄电池在环境温度为25℃±5℃的环境下静置28天后，其剩余容量不应低于10h率实际容量的90%。
12 | 循环次数 | 常温下额定放电倍率80%DOD放电，循环次数≥450次， 100%DOD放电，循环次数≥150次。
13 | 低温容量 | 零下30度，放电容量≥50%； 零下40度，放电容量≥35%。
14 | 过放电性能 | 蓄电池按照CGC/GF 045: 2015标准中6.11条规定的方法试验，其容量恢复值应≥85%
15 | 耐过度充电性能 | 蓄电池按照CGC/GF 045: 2015标准中6.10条规定的方法试验，其外观应不变形、不漏液。
16 | 密封性能 | 蓄电池按CGC/GF 045: 2015标准中6.9试验时，蓄电池单格与空气隔断后5s内电池单格内部压力稳定不变
17 | 结构材质 | （1）结构，蓄电池由正极板（含管式和涂膏式两种结构）、负极板、隔板、蓄电池槽、盖、端子、胶体电解质及安全阀等组成，正负极端子应便于连接，有明显标志。 （2）蓄电池槽应符合GB/T 23754标准要求，盖、安全阀、端子应符合厂家产品图纸要求及相关国家或行业标准。 （3）亚胶体电池，隔板建议采用AGM或性能更好的隔板（成本需自行承担）。
18 | 阻燃 | 按照CGC/GF 045:2015 5.4阻燃性能：蓄电池槽、连接线、连接器等应符合GB/T 2408-2008中的第8.4 HB (水平级)和第9.4 V-0(垂直级)的要求。
19 | 获得证书 | 厂家提供后我司统计审核 不仅限于：(国抽检验报告、金太阳认证证书、泰尔认证证书,泰尔检测报告、 型式试验报告、货物运输条件鉴定书、化学品安全技术说明书(MSDS)、国家太阳能光伏产品质量检验检测中心检验检测报告、具有第三方MA/CNAS类检测证书。)
20 | 测试报告 | 厂家提供后我司统计审核（自测或机构测试报告）
21 | 标志 | a) 制造厂名、商标； b) 产品名称、型号； c) 极性符号、电压； d) 蓄电池编号； e) 生产日期。